- SF6浓度在线监测系统

- 技术规范书

- 韦弗斯检测技术（上海）有限公司

- 二○二四年八月

- SF6浓度在线监测系统技术规范书

一、总则

1.1 本技术规范书适用于35kV～500kV变电所配电室及GIS设备室SF6浓度在线监测系统（SF6气体泄漏监测报警装置）采购项目，它包括根据原变电所设计文件和现场的实际情况进行SF6浓度在线监测系统的设计、供货、安装、调试及技术服务等，项目为交钥匙工程，投标方所提供的SF6浓度在线监测系统的整体性能必须完全符合相关国家标准及行业技术规范，并按工作顺序移交符合本技术规范书要求的资料。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应按照本招标文件要求的技术标准、现行国家和行业标准进行施工。

1.3 本技术规范中标记有※号的条款为本项目关键性技术条款，任何一条不符合均视为不合格。除此之外，供货方如对本技术规范即使存在细微的差异，均须在应答文件中详细列明差异条款，并详细说明差异内容和原因。任何差异都有可能导致供货产品被认为不合格。

1.4 在签订合同之后，到投标方开始施工之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这个要求，具体款项内容由招投标双方共同商定。

1.5 本招标文件所使用的标准，如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.6 若招标方在施工过程中未提出实质性的变更，施工费用不得变更。

1.7投标方如对本技术规范有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地在招标前向招标方书面提出。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。

1.8本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

二、环境温度

  - 最高气温：+40度

  - 最低气温：-25度

  - 日平均气温：≤30度

  - 海拔高度：2000M

  - 环境相对湿度：年平均48%

  - 地震烈度：8级

三、主要技术指标

3.1  SF6浓度超限报警点：1000ppm（国标值），精度≤5%FS；检测范围：1-2000ppm。

3.2  氧气含量检测范围：1～25%，缺氧报警点：18%（国标值），精度≤1%FS；

3.3  温度检测范围：-55 ～ +99℃；

3.4  湿度检测范围：1～99%RH；

3.5  工作电源：AC 165～260V/ 50Hz；

3.6  风机输出电源接点：AC220V/10A；常开(有源)

3.7  报警触点容量：AC220V/1A；常开/常闭(无源)

3.8  监测数据存储能力：5年历史数据；

3.9  显示屏大小：10.4英寸；

3.10  主机与监测单元安装方式：壁挂式；

3.11风机启动条件：

① 氧气含量 ≤19.6%时，自动启动风机直到氧量恢复到安全状态；

② SF6浓度≥1000ppm时，自动启动风机直到SF6浓度恢复正常；

③ 用户自定义风机的分时段（多达8个时段）启停时间；

④ 手动强制启动风机；

3.12  人体红外感应距离：现场主机前半径5M区域内；

3.13  通信接口：2路485总线接口；波特率：4800bps

3.14功耗：主机 ＜ 25VA ；探头 ＜ 6VA

3.15风机非定时每次最少工作时间：15分钟

3.16抗电强度(外壳金属部分与电源之间)：＞2000V

3.17电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T17626.4要求

3.18电源：2KV 5/50ns  5kHz；I/O、通讯口：1KV 5/50ns  5kHz

3.19浪涌抗扰度：符合GB/T17626.5要求2KV  1.2/50us

3.20静电放电抗扰度：符合GB/T17626.2要求6KV  接触放电8KV  空气放电。

3.21连续干扰电压：符合GB4343要求0.15~0.50 MHz，66~56 dBV准峰值，0.50~5.00 56 dBV准峰值 5.00~30.0 MHz, 60 dBV准峰值。

四、系统主要功能

4.1 SF6气体浓度超标检测和显示

检测信号实时触发，现场主机动态显示SF6开关室内各气体探头处SF6浓度状态，当浓度超过1000ppm时（用户可100-1000ppm之间自行设置告警临界值），红色字体显示超标状态下的SF6浓度值，否则绿色字体显示正常状态下的SF6浓度值。

4.2 氧气含量检测和显示

检测信号实时触发，现场主机动态显示SF6开关室内各气体探头处的氧气含量值，当氧量≤18.0%时，氧量值红色字体提示，否则绿色字体显示实际值。

4.3 SF6浓度和氧气含量控制功能

SF6气体浓度超标1000ppm（国标值）或氧气含量≤19.6%（国标值）时，系统自动控制启动通风，直到SF6浓度和氧气含量恢复正常。

4.4 监测单元通信状况显示

现场主机轮流检测并显示SF6开关室内各监测单元与主机的通信状况，任一监测单元发生通信故障，现场主机实时提示该监测单元通信故障。

4.5 按时段定时通风

系统可以按时段（用户可定义多达8个时段）设定风机每天定时启动和停止的多个时间段，以保证SF6开关室每天都能按需要通风。可定时最长持续通风时间23小时59分；最短持续通风时间1分钟。

4.6 SF6浓度和氧气含量异常自动通风

如非强制通风或设置时段通风，系统在检测到SF6浓度和氧气含量异常时启动风机进行通风。从启动开始后的15分钟内如又有监测单元检测到有SF6浓度或氧气含量异常则时间从新检测到的时间开始计时，计满15分钟系统自动关闭风机。

4.7 强制通风

风机在停止状态时，按下主机触屏界面“手动/自动”通风切换按钮，系统可以进行强制通风；风机在运行状态时，按下主机触屏界面 “手动/自动”通风切换按钮，系统将会强制关闭风机。可在显示器右上角查看当前风机运行状态。

4.8 温度检测和显示功能

系统通过温湿度监测单元实时检测并动态显示当前SF6开关室内的温度值。

4.9湿度检测和显示功能

系统通过温湿度监测单元实时检测并动态显示当前SF6开关室内的湿度值。

4.10语音提示功能

现场主机在检测到环境异常时语音提示告警，以提醒工作人员撤离现场并查询泄漏情况。通常情况下当工作人员靠近主机区域的5M内主机自动语音提示当前环境状态；显示器右上角实时显示语音开/闭状态。并具有语音的开/闭语音功能。

4.11光告警功能

现场主机在检测到环境SF6浓度或者氧气含量超限时控制主机上告警灯闪烁，以提醒工作人员此时室内环境属于危险状态，需等待恢复安全后方能进入。

4.12 人体红外感应功能

当工作人员进出SF6开关室时，通过人体红外传感器探测，系统自动提示环境的安全状况。并将主机显示器从低功耗屏幕保护状态切换到正常显示状态。

4.13历史监测数据存储功能

32M大容量数据存储空间，用于存储历史数据，并且在掉电情况下，数据能够保存5年以上。

4.14历史数据查询功能

可以在现场主机的菜单项中，通过进入历史数据查询界面，查询任意时间段的历史数据。

4.15系统自检功能

内部硬件结构上设计单独自检模块，当检测到主系统程序出现异常或非正常运行时自动复位并导入备份程序，使系统及时恢复正常工作状态。

4.16 远动告警功能

现场主机提供常开和常闭两组无源硬接点，在SF6浓度或氧气含量异常时动作，供用户根据主控室原有远动通信设备连接（如南瑞RTU），实现调度中心的远程告警。以提示工作人员前往现场巡检或到开展查漏工作。

五、技术要求

5.1  可支持不少于32个监测点，一台主机可同时监测3个区域并进行分区域的风机控制。

5.2  为提高现场布局美观性，应采用标准的RS485总线技术，且不采用分配器。

5.3  能够对环境温、湿度进行检测和显示，温度超标时能够联动风机控制通风。

5.4  具有氧气含量检测，缺氧报警及SF6浓度检测，超标报警功能。

5.5  具有大于等于八个时间段定时排风设定功能，同时应具有手动强制排风功能。

5.6  主机界面应能够实时显示氧气含量曲线，可自定义对应任意区域的3个单元显示其氧气含量动态曲线。

5.7  为使新班组成员容易掌握设备的使用，且使用户更容易掌握操作，SF6开关室入口安装的壁挂式SF6监测系统监控主机应具有触摸控制调用出使用说明，供现场操作查阅。

5.8  为使操作和查看更为直观，要求必须采用10.4英寸大屏幕TFT彩色LCD显示，人操作时亮，停止操作3分钟后自动关闭背光以便节能和延长使用寿命。

5.9  为解决按键容易受潮导致不良，并使主机面板简洁明了，所有操作应采用触摸式液晶屏实现，而不采用传统带键盘的主机。

5.10为提高现场布局美观性，红外传感器、声光告警灯以及语音播报单元应集成在壁挂式监控主机上。

5.11※为确保产品品质，本项目中SF6传感器须采用高精度双光束非分光红外线(NDIR)检测传感器，须采用瑞士WINFOSS或英国D-industrial或意大利ELECTRONSYSTEM MD品牌。

5.12 ※壁挂式主机和监测单元外壳均必须采用加强铝合金金属材质外壳封装，且必须可靠接地。

5.13 ※为使现场布局美观，整个体系架构必须采用SF6浓度监控主机+SF6和氧量（二合一）监测单元的精简架构，而不应采用具有分配器、也不应该具有采样管路和泵吸式架构、也不能另有设采样分析主机等方式。

5.14 ※由于该产品集成了SF6监测分析软件和硬件，系统须获得产品评估认定，整个系统产品须通过权威第三方检测机构出具的包含有检测精度、产品可靠性等指标的检测报告。并在投标时附上述证书和报告。

5.15 ※遇工作运行地属于冬季地处寒带区域，为使产品能够适应于低温环境运行，投标时需出具黑龙江省电科院出具的低温运行试验报告。

5.16 ※投标产品必须具有软件著作权，且其中的SF6浓度监控主机和核心的SF6传感器应具有国家知识产权局颁发的外观专利证书，而不会因知识产权而产生纠纷。

5.17 ※投标产品须获得CE认证并出具认证报告。

5.18 ※供货厂家须获得ISO9001质量管理体系认证以及知识产权管理体系认证并出具认证证书。

六、系统组成及安装方法

6.1 SF6开关室SF6浓度在线监测系统由监控主机、监测单元、外围设备三部分组成。

6.2 SF6和O2监测单元负责SF6装置室现场环境数据采集并传送给监控系统监控主机；系统监控主机对采集数据分析、比较、判断，并运行相应的处理程序；外围设备包括报警设备、通风设备、温湿度监测单元等，受监控系统监控主机控制。

6.3系统监控主机采用壁挂式安装，一般安装在开关室的入口处，系统监控主机应集成了人体红外传感器和声光告警灯；气体监测单元安装在开关泄漏时SF6气体最容易聚集的地方，一般安装在SF6开关的下方地面上离地10cm；温湿度监测单元安装在开关室内远离热源和湿源且气流比较平稳的地方。

七、采用的标准、规范

7.1 DLT 1555-2016《六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则》

7.2 JBT 10893-2008 《高压组合电器配电室六氟化硫环境监测系统》

7.3 GB26860-2011《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》

7.4 GB4720《电控设备  第一部分：低压电器电控设备》

7.5 GB3797《电控设备  第二部分：装有电子器件电控设备》

7.6 GB/T8905-2012《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

7.7 DL/T639-2016《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则》

7.8 DL_T595-2016 《六氟化硫电气设备气体监督导则》

7.9 2005.3.1《国家电网公司电力安全工作规程》

7.10 投标方提供的设备和服务符合本技术协议书的要求

7.11上述规程、规范和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

7.12 当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交招标方，以便在开始生产前制定解决方案。

7.13 所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

7.14 合同签订投标方提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

7.15招标方在此声明：上述标准、规范及规程仅是本工程施工安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。实施中所用标准和技术规范均应以合同签订之日为止时的最新版本为准（当相关标准发生抵触时，以最新标准或设计文件为准）。

八、系统配置明细

| 项目 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6浓度监控主机（应集成声光告警灯、语音播报单元和红外人体传感器） | 由供货方提供 | 台 | 1台 |
| 2 | SF6和O2监测单元(采用进口NDIR红外光谱型SF6传感器) | 由供货方提供 | 只 | 5台（或根据现场实际应用） |
| 3 | 温湿度监测单元（采用欧美知名品牌传感器） | 由供货方提供 | 只 | 1台（或根据现场实际应用） |
| 4 | 风机控制箱 | 由供货方提供 | 只 | 1台 |
| 5 | 阻燃型电源电缆 | 由供货方提供 | 米 | 按需 |
| 6 | 阻燃型通信电缆 | 由供货方提供 | 米 | 按需 |
| 7 | 安装附件及现场安装调试直至验收 | - | 批 | 1 |

注：此表列出了系统的主要配置，但不限于此，工程所需的其他材料应由供货商随机配置。

九、图纸和技术资料

1、厂商在招标时应提供的图纸和技术资料如下：（不限于）

―― ISO9001 2008质量管理体系认证

―― 招标设备的技术参数明细表

―― 供货商补充的其它技术资料

2、厂商在合同签定后应提供的图纸和技术资料：（不限于）

——  设备使用说明书及技术参数明细表

――  配电系统配置图、接线图

——  配电装置技术特征及说明

—— 设备的外形尺寸、安装及使用要求

―― 厂商补充的其它图纸和技术资料

注：提供以上资料纸质文件六份，电子文档一份。对于进口配件必须同时提供中、英文版本或中英文对照版本。

十、其它要求

10.1 质保期1年，质保期内，供货方必须对所供产品质量实行三包。

10.2 供货方应承诺长期优惠供应零部件。

10.3 如所供设备发生故障，在接到买方通知后，卖方2小时响应，24小时内提供解决方案，72小时不能解决的应提供备品。

以下无正文

签字页

需方：                                       供方：韦弗斯检测技术（上海）有限公司

需方代表：                                   供方代表：

联系电话：                                   联系电话： 021-60676871/13585763546

2024年8月 30日                             2024年8月 31日