- SF6气体泄漏监测报警系统

- 技术规范书

- 韦弗斯检测技术（上海）有限公司

- 二○二四年八月

- SF6气体泄漏监测报警系统技术规范书

一、总则

1.1 本招标要求适用于                               10kV—500kV高压开关室SF6气体泄漏监测报警系统，它提出了该系统的设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。本协议所设计的SF6气体泄漏监测报警系统满足项目需要，其具体的配置详见配置要求。

1.2本次招标技术部分将作为技术协议条款。投标厂家应严格按照招标要求提供符合（或优于）要求的产品进行投标。

1.3 供方提供的设备和服务需符合本招标技术要求。

1.4供方提供的SF6气体泄漏监测报警系统满足电力用户和有关工业标准要求及相应服务；满足国家有关安全、环保等强制性标准，主要有：

1）GB 8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

2）DL/T 639-1997《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》

3）《国家电网公司电力安全工作规程》（2005.3.1）

4）DL/T 595-1996《六氟化硫电气设备气体监督导则》

5）GB26860-2011 电力安全工作规程（发电厂和变电站）

6）DLT 1555-2016 六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置运行维护

7）JBT 10893-2008 高压组合电器配电室六氟化硫环境监测系统

二．技术要求

2.1可支持不少于32个监测点，一台监测主机可同时检测3个区域并进行分区域的风机控制。

2.2为提高现场布局的美观性，应采用先进的CAN总线技术，不采用分配器。

2.3能够对环境温、湿度进行检测和显示。

2.4具有氧气含量检测，缺氧报警及SF6浓度检测，超标报警功能。

2.5具有大于等于八次定时排风设定功能，同时应具有手动强制排风功能。

2.6主机界面应能够实时显示氧气含量曲线，可自定义对应任意区域的3个单元显示其氧气含量动态曲线。

2.7 GIS室入口安装的壁挂式主机监控软件应采用Windows操作系统中安装和运行，便于用户掌握操作和提高数据处理的速度，

2.8为使操作和查看更为直观，要求必须采用≥10.4英寸大屏幕TFT彩色LCD显示，人操作时亮，停止操作后自动关闭背光，进入屏保状态。

2.9为解决按键容易受潮导致不良，并使主机面板简洁明了，所有操作应采用触摸式液晶屏实现，而不采用传统带键盘的主机。

2.10为提高现场布局美观性，人体红外传感器、声光告警灯以及语音播报单元应集成在壁挂式监控主机上。

2.11采用不少于120GB以上的硬盘存储方式,可实现对历史报警记录的保存和查询。

2.12 SF6和氧气传感器布置不应采用管道式架构，不存在泵吸式架构中采样泵机械或管路等物理的干扰条件，必须采用扩散分布式架构，能够最为真实地反映和警示每一个就地现场的SF6超标和氧量情况。

2.13 壁挂式主机和探头外壳均必须采用金属外壳封装，且必须可靠接地。

三．系统技术要求

3.1系统应达到功能：

3. 1.1 SF6气体浓度超标检测和显示检测信号实时触发，现场主机动态显示GIS室内各气体探头处SF6浓度状态，当浓度超过1000ppm时（用户可自行设置告警临界值），以红色字体显示“异常”，否则以绿色字体显示“正常”，否则以正常颜色显示实际值。

3.1.2 氧气含量检测和显示：

检测信号实时触发，现场主机动态显示GIS室内各监测器处的氧气含量值，当氧量≤18.0%时（客户可自定义），氧量值以红色字体提示，否则以正常颜色显示实际值。

3.1.3 SF6浓度和氧气含量控制功能：

当SF6气体浓度超标≥1000ppm（国标值）或氧气含量≤19.0%（客户可自定义）时，系统自动控制启动通风，直到SF6浓度和氧气含量恢复正常，且正常后风机持续运转10分钟。

3.1.4按时段定时通风：

系统可以按时段（可定义8个时段）设定风机每天定时启动和停止的多个时间段，以保证GIS室每天都能按需要通风。可定时最长持续通风时间23小时59分；最短持续通风时间10分钟。

3.1.5 SF6浓度和氧气含量异常自动通风：

如非强制通风或设置时段通风，系统在检测到SF6浓度和氧气含量异常时启动风机进行通风。从启动开始后的10分钟内如又有监测器检测到有SF6浓度或氧气含量异常则时间从新检测到的时间开始计时，计满10分钟系统自动关闭风机。

3.1.6强制通风：

风机在停止状态时，按下主机面板上“自动/手动”，再点击“手动风机”，系统可以进行强制通风；再次点击“手动风机”系统将会强制关闭风机。

3.1.7温度检测和显示功能：

系统通过温湿度监测器实时检测并动态显示当前GIS室内的温度值。

3.1.8湿度检测和显示功能：

系统通过温湿度监测器实时检测并动态显示当前GIS室内的湿度值。

3.1.9语音提示功能：

现场主机在检测到环境异常时语音提示告警，以提醒工作人员禁止进入或撤离现场并查询泄漏情况。通常情况下当工作人员靠近主机区域的5M内主机自动语音提示当前环境状态，并具有语音的开/闭语音功能。

3.1.10笛音告警功能：

现场主机在检测到环境SF6浓度或者氧气含量超限时发出“嘀嘀”的高频告警声，以提醒工作人员禁止进入或撤离现场并查询泄漏情况。

3.1.11光告警功能：

现场主机在检测到环境SF6浓度或者氧气含量超限时控制主机上告警灯闪烁，以提醒工作人员此时室内环境属于危险状态，需等待恢复安全后方能进入。

3.1.12人体红外感应功能：

当工作人员进出GIS室时，通过人体红外传感器探测，系统自动提示环境的安全状况。

3.1.13历史监测数据存储功能：

120G以上的大容量数据存储空间，用于存储历史数据，并且在掉电情况下，数据能够保存5年以上。

3.1.14历史数据查询功能：

可以在现场主机的菜单项中，通过进入历史数据查询界面，查询最近时间的历史数据。

3.1.15系统自检功能：

内部硬件结构上设计单独自检模块，当检测到主系统程序出现异常或非正常运行时自动复位并导入备份程序，使系统及时恢复正常工作状态。

3.1.16远动告警功能：

现场主机提供常开和常闭两组无源硬接点，在SF6浓度或氧气含量异常时动作，供用户根据主控室原有远动通信设备连接（如南瑞RTU），实现调度中心的远程告警。以提示工作人员前往现场巡检或开展查漏工作。

3.2系统的技术参数：

3.2.1  SF6浓度超限报警点：1000ppm（国标值），精度＜5%FS；检测范围：1-3000ppm。

3.2.2  氧气含量检测范围：0～25%，缺氧报警点：18%（国标值），精度＜1%FS；

3.2.3  温度检测范围：-35～+55℃；

3.2.4  湿度检测范围：0～99%RH；

3.2.5  工作电源：AC165～260V 50Hz；

3.2.6  风机输出控制接点：AC220V/30A和无源硬接点；

3.2.7  现场主机外型尺寸(mm)：L400×W320×H100；

3.2.8  SF6和氧气监测单元尺寸(mm) ：L148×W80×H60；

3.2.9  温湿度监测单元尺寸(mm)：L148×W80×H60；

3.2.10  监测数据存储能力：5年历史数据；

3.2.11  显示屏大小：10.4英寸；

3.2.12  主机与监测单元安装方式：壁挂式；

3.2.13  风机启动条件：

① 氧气含量 ≤19.0%时，自动启动风机直到氧量恢复到安全状态；

② SF6浓度≥1000ppm时，自动启动风机直到SF6浓度恢复正常；

③ 用户自定义风机的分时段（多达8个时段）启停时间；

④ 手动强制启动风机；

3.2.14  人体红外感应距离：现场主机前半径5M区域内；

3.2.15  通信标准：485总线或CAN总线接口；

四．其它相关明确事项

4.1、供方应随产品交付一套包括合格证、保修卡、出厂检验记录、用户手册等技术资料。

4.2．主机安装在开关室入口处或控制室（可根据现场实际情况和电力用户要求确定），SF6和氧气监测单元、温湿度监测单元安装于GIS槽钢底部距地面10cm处。

4.3．技术协议签订后一周内由供方根据电力用户要求提供系统原理图、施工方案及相关的技术资料。

4.4．供方负责对需方的技术人员进行一般维护工作和使用的技术培训。

4.5．供方负责设备现场指导安装、调试等各项工作，直至设备投入监测运行。

4.6、供方在一年质保期内进行一次定期回访和设备巡查，以保障系统正常运行和解决产品使用存在的疑问或问题。交货验收日期开始1年质保期，若发现产品除需方人为因素导致之外的一切质量问题，均应由供方无偿对所供产品进行维修或更换；质保期后，供方负责产品的终身维修及维护，供方只应收取合理的维修及维护费用。

4.7．设备出现故障而需方又无法解决时，供方在得到通知后2小时后响应， 72小时内派员到现场解决问题，消除故障和隐患。

4.8. 供方应对所提供的设备的质量全权负责。

4.9．本招标要求中未尽事宜由需供方协商解决。

五．设备配置

SF6气体泄漏监测报警系统主要配置清单（根据用户需求填写）：

| 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6浓度监控主机 | WFS-S1P-HO |  | 台 | 壁挂式 |
| SF6&氧气监测单元 | WFS-S1P-SO |  | 台 | 按需 |
| 温湿度监测单元 | WFS-S1-WH |  | 台 | 按需 |
| 风机控制箱 | WFS-S1-FC |  | 台 | 具备手动和自动控制功能 |
| 监测主机保护箱 | WFS-S1-BF |  | 台 | 监测主机户外安装方式配置 |
| 外置式人体语音红外探测器 | WFS-Isound |  | 只 | 按需 |
| 外置式声光报警装置 | ND2-51ZFR/AC220V |  | 只 | 按需 |
| 电源线缆 | ZR-RVV3*1.0 |  | 米 | 满足现场需要 |
| 通信线缆 | ZR-RVVP4*0.75 |  | 米 | 满足现场需要 |
| 上位机软件 | / |  | 套 | 支持数据上传 |

六. 供货、验收、培训及售后服务和用户要求

6.1．供货要求

6.1.1 合同生效后4周内仪器设备到达买方指定地点。

6．1.2 为保证设备的可靠性服务，供方提供针对本项目的售后服务承诺函。

6.1.3 供方必须拥有该设备核心传感器的专利技术，应有制造国家、厂名、地址和合格证书。

6.1.4 设备在贮存期间应保持干燥、通风、防止污染、雨淋、避免日晒，堆叠时应加衬垫以防压损。

6.1.5 设备的包装必须符合国际、国内关于海运、空运、内陆运输的有关规定。

6.1.6交货验收前，任何供应环节的仓储和运输均由供方负责。

6.1.7 供方要有售后服务中心，保证零备件的及时供给，并有专业售后技术工程师。

7．现场验收

由供方提供完好的仪器设备、必须的配件、详细的说明书、合格证等。现场由供方和需方人员共同检查核对设备配置名称及数量，核对无误后由供方安排专业技术工程师安装、调试，技术指标及性能要达到规定要求。

8．技术培训

设备安装调试过程中，供方安排的专业技术工程师负责对使用单位操作技术人员进行现场培训。培训内容包括仪器设备基本原理、操作技术及维护保养知识，使操作技术人员能够了解仪器设备基本原理，正确调校和操作仪器，懂得如何维护保养仪器设备。

9. 其它要求

9.1 质保期1年，质保期内，供货方必须对所供产品质量实行三包。

9.2 供货方应承诺长期优惠供应零部件。

9.3 如所供设备发生故障，在接到买方通知后，卖方2小时响应，24小时内提供解决方案，72小时不能解决的应提供备品。

以下无正文

签字页

需方：                                       供方：韦弗斯检测技术（上海）有限公司

需方代表：                                   供方代表：

联系电话：                                   联系电话： 021-60676871/13585763546

2024年8月 30日                             2024年8月 31日