湖南经研院110kV变电站工程

GIS局放在线监测系统

（WINFOSS-X6）

技术协议

需方:  上海思源高压开关有限公司

供方:  韦弗斯检测技术（上海）有限公司

2024年8月

需方：上海思源高压开关有限公司

供方：韦弗斯检测技术（上海）有限公司

一、总则

1.1 本技术协议适用于35～750KV SF6设备本体内GIS局部放电在线监测，它提出了该系统的设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。本协议所设计的GIS局放在线监测系统满足以上项目需要，其具体的配置详见产品配置章节。

  - 供方提供的WINFOSS-X6型GIS局放在线监测系统满足供方和有关工业标准要求及相应服务；满足国家有关安全、环保等技术标准。主要有：

- GB 191      包装储运图示标志

- GB/T 2423   电工电子产品环境试验

- GB 2423     电工电子产品环境试验规程

- GB 4208     外壳防护等级（IP代码）

- GB/T 6595   电子测量仪器质量检测规则

- IEC 60068-2 电工电子产品环境试验

- IEC 60270   局部放电测量

- IEC 62271-203 额定电压66kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

- IEC 60529   外壳防护等级

- IEC 61850   变电站的通讯网络和系统

1.3 供方提供的设备和服务符合本技术协议书的要求。

1.4合同谈判将以本技术协议书为蓝本，本技术协议书将作为合同的一个技术附件，并与合同文件具有相同的法律效力。

1.5为进一步明确双方的责任和义务，确保合同的执行，经双方协商，特制定协议如下。

二．供货范围

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外置式UHF传感器 | WFS-X6-OU | 套 | 4 | 含安装件 |
| 2 | GIS局放监测主机 | WFS-X6-IED4 | 台 | 1 |  |
| 3 | 局放射频信号电缆 | LMR400 | 米 | 200 |  |
| 4 | 阻燃型通信电缆 | ZR-RVVP4*0.75 | 米 | 100 |  |
| 5 | 阻燃型电源电缆 | ZR-RVV3*1.0 | 米 | 100 |  |
| 6 | GIS综合监测服务器 | WFS-X6-SER. | 台 | 1 |  |
| 7 | GIS综合监测软件 | WFS-A100 V2.0 | 米 | 400 |  |
| 8 | 金属软管及金属软管接头 | Φ25 | 项 | 1 |  |
| 9 | 设备安装附件 | - | 套 | 1 |  |
| 10 | 现场安装技术服务 | - | 次 | 1 |  |

上述配置包含各设备安装所需的各种附件及耗材，如属于技改项目上述配置包含工程现场明线铺设所需的金属软管或线管。如属于新建项目，则主体基础预埋管由设计院在土建时设计，并由需方协调业主方或者总包方做好预埋管工作，供方负责供货后现场穿线及设备的现场安装与调试。

- 系统功能

3.1 多种高低频组合滤波； - 高压同步信号噪音抑制； - 硬件和软件噪音消除（NoiseGating）； - 高级自适应判断网络（ANN）； - 实时数据库存储； - 自动识别局放类型，消除各种噪音干扰； - 自动产生局放事件数据； - 主接线图绘制，便于用户识别； - 历史数据可自动滚动显示； 3.10支持历史数据报表查询； 3.11用户，报警，事件，趋势，阈值等多种设定； 3.12自动生成监测数据报表。

四.技术参数

4.1局放超高频传感器信号强度范围：50pＣ～5000pＣ；

4.2局放超高频传感器频谱范围：200MHz～3000MHz；

4.3传感器输出增益(5pC)：＞-11dBm；

4.4局放超高频传感器输出阻抗：50Ω；

4.5 GIS设备运行压力：0.5MPa；

4.6防护等级：IP55；

4.7使用寿命：≥20年；

4.8耐受地震能力：0.5g；

4.9环境空气温度：-20℃～+50℃；

4.10环境湿度：日相对湿度平均值≤95%，月相对湿度平均值≤90%；

4.11环境海拔：≤1000m；

五．其他要求

5.1 技术协议以及购销合同签定后一周内由供方根据需方的要求提供系统原理图、系统布置图、施工方案及相关的技术资料。

5.2 供方应随产品交付一套包括出厂检验报告、产品合格证、用户手册及装箱清单等技术资料。

5.3 外置式UHF传感器安装于线路间隔（含断路器）配置2个监测点，主变间隔（不含断路器）配置1个监测点。母线1个点，共计4个监测点。GIS局放监测主机安装于GIS本体侧线槽盒就近挂架式安装。

5.4 供方负责设备现场指导安装、调试等各项工作，直至设备投入监测运行。

5.5 供方负责对需方的技术人员进行设备维护和使用的技术培训。

5.6 供方为所提供的设备自交货后质保12个月。质保期内，设备出现故障时供方应在2小时内响应，24小时提供解决方案，如需方在48小时内无法解决时，供方应提供备品或者72小时内派技术人员到现场解决。质保期外，供方应提供有偿服务，帮助需方解决使用中遇到的问题，提供使用期内优惠的备品支持。

5.7 本协议为合同附件，一式四份，经双方签字后生效，与合同同具法律效力。

5.8 本协议中未尽事宜由供需方协商解决。

（以下无正文）

签字页

需方：

需方代表：

联系方式：

年   月   日

供方：韦弗斯检测技术（上海）有限公司

供方代表：

联系方式： 021-60195869/13585763546

年   月    日