- SF6密度微水在线监测系统

- 技术规范书

- 韦弗斯检测技术（上海）有限公司

- 二○二四年八月

- SF6密度微水在线监测系统技术规范书

一、总则

- 1.1 本技术协议适用于35kV～750kV SF6设备本体内SF6密度微水含量的在线监测，它提出了该系统的设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。本协议所设计的SF6密度微水在线监测系统满足以上项目需要，其具体的配置详见产品配置章节。

- 1.2 供方提供的WINFOSS-S6型SF6密度微水在线监测系统满足供方和有关工业标准要求及相应服务；满足国家有关安全、环保等技术标准。主要有：

- GB 191        包装储运图示标志

- GB/T 2423     电工电子产品环境试验

- GB 2423       电工电子产品环境试验规程

- GB 4208       外壳防护等级（IP代码）

- GB/T 6595     电子测量仪器质量检测规则

- GB/T 8905     SF6电气设备中气体管理和检测导则

- GB 11023      高压开关设备SF6气体密封试验方法

- GB/T 17626	  电磁兼容试验和测量技术

- GB 50150      电器装置安装工程　电气设备交接试验标准

- DL/T 595      SF6电气设备气体监督细则

- 1.3 供方提供的设备和服务符合本技术协议书的要求。

- 1.4合同谈判将以本技术协议书为蓝本，本技术协议书将作为合同的一个技术附件，并与合同文件具有相同的法律效力。

- 1.5为进一步明确双方的责任和义务，确保合同的执行，经双方协商，特制定协议如下。

二．供货范围

| 项目 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6密度微水监测单元 | WFS-S6-DPT | 台 | N | 根据用户需求 |
| 2 | 三通转接气室 | WFS-S6-Tee | 台 | N | 根据用户需求 |
| 3 | SF6密度微水采集装置 | WFS-S6-Col | 台 | N | 根据现场配置 |
| 4 | SF6密度微水监测服务器 | WFS-S6-Rel | 台 | 1 | 根据现场配置 |
| 5 | SF6密度微水监测软件 | WINFOSS-S6(V3.0) | 套 | 1 | 标配 |
| 6 | SF6密度微水监测终端 | 由供货方提供 | 套 | 1 | 标配 |
| 7 | 安装调试及辅材 | 由供货方提供 | 批 | 足量 | 根据现场需求 |

注：此表列出了系统的主要配置，但不限于此，供货方还应提供项目实施所需的所有工程辅料，直至项目验收投运。

三．系统功能

3.1 SF6气体密度在线监测：实时监测断路器气室和PT气室内的SF6气体密度，在主控室GIS综合监测软件中显示当前的SF6密度数值，并在超过设定值时软件界面上报警提示。

3.2 SF6气体微水含量监测：实时监测断路器气室和PT气室内的SF6气体微水含量，在主控室GIS综合监测软件中显示当前的SF6微水含量数值，并在超过设定值时软件界面上报警提示。

3.3 SF6气体泄漏后一级报警提示：当监测到气室SF6密度值低于一级报警门限时，该密度值在监测界面中提示。

3.4 SF6气体泄漏后二级报警提示：当监测到气室SF6密度值低于二级报警门限时（断路器气室），该密度值在监测界面中提示。

3.5 SF6气体微水含量超标提示：当监测到气室中微水含量值超过报警门限时，该微水含量值在监测界面中提示。

3.6 同时监测和显示SF6电器设备内当前温度，当前压力，SF6密度，SF6露点，SF6微水含量示值，方便用户实时了解设备运行工况，并为检修提供决策依据。

3.7历史监测数据存储与查询：GIS综合监测软件自动存储并备份所有历史监测数据，可支持第三方平台动态调用GIS综合监测服务器存储数据，支持掉电情况下数据保存，以确保所有历史监测数据的完整性。随时通过菜单可查询任意时间段的设备名称、各气室的密度和微水数据、当前数据等各项记录，直观地观察运行变化趋势。为人为分析与数据备案提供依据。

3．8模块化设计，可自由增减SF6密度微水监测单元部件：根据用户需要，任何时候可增减监测单元数量，监测单元可以是密度微水组合监测单元，也可以是单一的密度监测单元。

3.9系统自检自愈功能：内部硬件结构上设计独立自检模块，当检测到分区域模块出现异常时自动给出该区域故障代码；在软件程序出现错误时自动切换到备用程序运行，同时控制导入原运行程序，确保系统的稳定运行。

3.10 权限管理与安全防患管理：设置用户对系统的安全管理权限，主要包括：权限管理、密码管理、人员注册、设备操作、报警处理记录等；

3.11 软件在线标定：用户可在现场根据压力、露点或温度标准源测试值，通过GIS综合监测软件方式进行实时标定，可提高系统维护和使用工作效率。

四．技术指标

4.1压力指标：

- 测量范围：0.0～1.00MPa或定制

- 测量精度：±1％F.S.

- 一级报警门限：0.45MPa(可根据不同厂家和不同气室设置)

- 二级报警门限：0.40MPa(可根据不同厂家和不同气室设置)

4.2温度指标：

- 测温范围：-40℃～＋80℃

- 测量精度：±0.5℃

4.3微水指标：

- 微水测量范围：-80℃～20℃

- 微水测量精度：±2.0℃，分辨率：0.1℃

4.4其它指标：

- 防护等级：IP65

- 工作环境：户内或户外

- 通讯接口：隔离型RS-485

- 电源电压：24VDC或85V～265VAC

- 工作环境：温度:-30℃～＋65℃；湿度:≤95％RH

- 绝缘性能：外壳与电源间：>10MΩ

- 抗电强度：外壳与电源间：>2000V

- 电磁兼容特性：快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级

- 雷击（浪涌）： GB/T17626.5-1999 3级

五、图纸和技术资料

5.1供货方在应答时应提供的图纸和技术资料如下（不限于）：

―― ISO9001 2008质量管理体系认证

―― 供货产品设备的技术参数明细表

―― 供货商补充的其它技术资料

5.2供货商在合同签定后应提供的图纸和技术资料：（不限于）

——  设备使用说明书及技术参数明细表

――  配电系统配置图、接线图

——  配电装置技术特征及说明

—— 设备的外形尺寸、安装及使用要求

―― 供货商补充的其它图纸和技术资料

六、其它要求

6.1 技术协议以及购销合同签定后一周内由供方根据需方的要求提供系统原理图、系统布置图、施工方案及相关的技术资料。

6.2 供方应随产品交付一套包括出厂检验报告、产品合格证、用户手册及装箱清单等技术资料。

6.3 SF6密度微水监测单元安装于GIS断路器气室和PT气室密度继电器接口处，SF6密度微水采集装置及服务器安装于主控室内的屏柜（用户或需方提供）中。

6.4 供方负责设备现场指导安装、调试等各项工作，直至设备投入监测运行。

6.5 供方负责对需方的技术人员进行设备维护和使用的技术培训。

6.6 供方为所提供的设备自交货后质保12个月。质保期内，设备出现故障时供方应在2小时内响应，24小时提供解决方案，如需方在48小时内无法解决时，供方应提供备品或者72小时内派技术人员到现场解决。质保期外，供方应提供有偿服务，帮助需方解决使用中遇到的问题，提供使用期内优惠的备品支持。

6.7 本协议为合同附件，一式四份，经双方签字后生效，与合同同具法律效力。

6.8 本协议中未尽事宜由供需方协商解决。

（以下无正文）

签字页

需方：                                       供方：韦弗斯检测技术（上海）有限公司

需方代表：                                   供方代表：

联系电话：                                   联系电话： 021-60676871/13585763546

2024年8月 30日                             2024年8月 31日